1. ¿Qué compuesto químico resultante de la combustión debemos controlar, por ser un gas nocivo para la respiración, que al ser inhalado produce intoxicaciones?
Solución: CO

2. Rellene los siguientes puntos suspensivos

a. Oxígeno del aire +  ……………. = Mezcla combustible
b. Combustión = Productos de la combustión + …………….
Solución:

Gas combustible

Calor

3. Enumerar los tres factores que afectan la generación de CO 

a. ……………….
b. ……………….

c. ………………..
Solución:

a. Mala combustión por anomalías en el aparato de gas:

· Exceso de potencia del aparato. El aparato consume un exceso de gas(Incrementa los productos de la combustión, entre ellos el CO.

· Suciedad en quemador o intercambiador

· Defecto en aire primario (gas-aire) o secundario (combustión)

b. Defecto por anomalías en el conducto de evacuación (geometría de éste)
c. Inversión del tiro por revocos

4. Cuando los aparatos de gas se encuentran en el ambiente exterior no es necesario medir el nivel de CO, sin embargo en locales interiores sí ¿Cómo se deben encontrar las puertas, ventanas y la campana extractora para realizar dicha medición? 

a. Puertas abiertas, ventanas abiertas, campana extractora encendida
b. Puertas cerradas, ventanas cerradas, campana extractora apagada

c. Ninguna de las anteriores
Solución:

La respuesta correcta es la c ( Puertas y ventanas cerradas y la campana apagada
5. Los analizadores de gases son instrumentos que se usan en locales donde funcionan aparatos a gas de circuito abierto conectados a un conducto de evacuación de los productos de combustión, de tiro natural o forzado, y/o encimeras vitrocerámicas. Los analizadores permiten determinar: 

a. Temperatura de los gases de combustión

b. Temperatura ambiente, O2, CO2 y CO, CO corregido

c. Temperatura de tiro y exceso de aire

d. Todas las anteriores
6. En una caldera, define que es “el tiro”
Solución: El tiro es la condición básica para que los gases de combustión salgan por la chimenea. Debido a que la densidad de los productos de la combustión calientes es menor que la del aire frio externo, en la chimenea se crea un vacio parcial, conocido como tiro. Este tiro succiona el aire de la combustión y supera cualquier resistencia de la caldera o del tubo de gas.
7. ¿Cuál es la máxima temperatura a la que puede funcionar el analizador de combustión y todavía dar resultados fiables?

a. 45ºC

b. 80ºC

c. 120ºC

