Un aparato a gas de circuito abierto puede ser de tipo:

Seleccione una:

a. A o B

b. Solo B

c. Solo C

d. A, B o C

Un aparato destinado a conectarse a un conducto de evacuación de los PdC hacia el exterior del local donde esté instalado, tomando el aire de combustión directamente del local, es de tipo:

Seleccione una:

a. A

b. B

c. C

d. D

Un aparato tipo B11BS es:

Seleccione una:

a. Un aparato no conducido sin ventilador

b. Un aparato no conducido sin ventilador con dispositivo analizador de atmósfera

c. Un aparato conducido con cortatiro y tiro natural, con un dispositivo de control de la evacuación de los PdC

Un Aparato estanco diseñado para conectarse al exterior mediante conductos horizontales, generalmente concéntricos, para la entrada de aire comburente y evacuación de los PdC, de tiro natural, es tipo:

Seleccione una:

a. C11

b. C12

c. C13

d. Ninguno de ellos

Un aparato de tipo C…:

Seleccione una:

a. Es aquel que el circuito de combustión no tiene comunicación alguna con la atmósfera del local donde está instalado y expulsa los gases de forma forzada

b. Es aquel que el circuito de combustión no tiene comunicación alguna con la atmósfera del local donde está

c. Es aquel aparato que por la extracción forzada la llama no toca el intercambiador

d. ) Ninguna de las respuestas es correcta

Un dispositivo antirrevoco...:

Seleccione una:

a. Es un dispositivo que interrumpe el funcionamiento del aparato en caso de producirse un revoco continuado

b. Es un dispositivo que interrumpe el funcionamiento del aparato por culpa de la temperatura del circuito de agua del propio aparato

c. Es un dispositivo que interrumpe el funcionamiento del aparato por culpa del caudal de agua del propio aparato

d. Ninguna de las respuestas es correcta

Cual de estos aparatos no precisan estar conectados a conducto de evacuación:

Seleccione una:

a. Un calentador de circuito abierto

b. Un generador de aire caliente

c. Un radiador mural

d. Una encimera vitrocerámica

Los aparatos de circuito abierto de evacuación conducida y tiro natural que no estén provistos de dispositivo de seguridad antirrevoco (BS)

:

Seleccione una:

a. No existen aparatos así

b. Se pueden instalar siempre

c. Sólo deben estar instalados en el exterior o en un local independiente para ese aparato, que cumplan UNE 60601

d. Se pueden instalar cuando el volumen sea mayor de 8 m3

Un aparato de cocción doméstico:

:

Seleccione una:

a. No precisa conducto de evacuación

b. No precisa SPC, cuando el consumo es menor de 4.000 kcal/h.

c. Precisa cuando tiene más de cuatro quemadores

d. Precisa conducto de evacuación

¿A que aparatos se les debe realizar la prueba del tiro del conducto de evacuación?

:

Seleccione una:

a. Aparatos de circuito abierto conducidos, Tipo B de tiro natural y de tiro forzado

b. Aparatos de circuito abierto conducidos, Tipo B de tiro natural y vitrocerámicas de fuegos cubiertos

c. Aparatos de circuito abierto conducidos, Tipo B de tiro natural

d. A todos los aparatos en general

Respecto a la puesta en marcha de la caldera (UNE 60670-10 e ITC ICG08) el agente de puesta en marcha debe emitir y entregar al cliente un certificado de puesta en marcha y archivar y mantener dicha documentación a disposición del órgano competente de la Comunidad Autónoma por un período mínimo de:

:

Seleccione una:

a. 2 años

b. 3 años

c. 4 años

d. 5 años

En las calderas mixtas:

Seleccione una:

a. La producción de ACS tiene preferencia sobre la calefacción

b. La calefacción tiene preferencia sobre la producción de ACS

c. No hay preferencia alguna

d. Todas son falsas

Son dispositivos de seguridad en calderas de calefacción:

Seleccione una:

a. De apagado y sobrecalentamiento

b. De evacuación y enfriamiento﻿

c. De encendido y evacuación

d. Ninguna de las anteriores

El seguro contra sobrecalentamiento en una caldera de calefacción﻿:

Seleccione una:

a. Impide que salga gas del quemador sin quemar﻿

b. Impide el exceso de presión en el circuito de gas﻿

c. Limita la temperatura del agua

d. Ninguna de las anteriores

El seguro de evacuación de gases quemados en una caldera de calefacción:

Seleccione una:

a. Interrumpe el paso de gas al quemador si no se garantiza la combustión correcta

b. Es un dispositivo antirretorno

c. Permite la salida de gas por un desague

d. Ninguna de las anteriores